КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КУРАГИНСКИЙ РАЙОН, П. КОШУРНИКОВО

Схема ВОДООТВЕДЕНИЯ

П. КОШУРНИКОВО (п. лесной)

 на период с 2014 по 2028 годов

Обосновывающие материалы к схеме водоотведения.

УТВЕРЖДАЮ: Глава поселка Кошурниково

______________ Баландина О. А.

СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор

ООО  «Водоканал»

_______________ Михальченко В.Д.

пос. Кошурниково

2014 год

Содержание

| № | Наименование раздела | К-во листов | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ |  | 5 | 2 |
| РАЗДЕЛ 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования |  | 14 | 7 |
| 1 | Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования | 2 | 7 |
| 1.1 | Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения | 1 | 7 |
| 1.2 | Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих водоотведение | 1 | 7 |
| 1.3 | Анализ организационно-функциональной структуры организации, осуществляющей водоотведение | 1 | 7 |
| 1.4 | Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений | 1 | 7 |
| 1.5 | Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения | 1 | 8 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски | 5 | 8 |
| 2.1 | Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.) | 1 | 8 |
| 2.2 | Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников | 1 | 8 |
| 2.3 | Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска) | 3 | 8 |
| 2.4 | Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов | 1 | 10 |
| 2.5 | Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков | 2 | 10 |
| 2.6 | Обеспеченность внешними, способы учета ресурсов | 1 | 11 |
| 2.7 | Износ основного оборудования | 1 | 11 |
| 2.8 | Проектная, приведенная производительность очистных сооружений | 1 | 11 |
| 2.9 | Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска | 1 | 11 |
| 2.10 | Схема зоны водоотведения очистных сооружений | 1 | 11 |
| 2.11 | Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты) | 1 | 11 |
| 2.12 | Организация аварийного обеспечения собственных нужд | 1 | 11 |
| 2.13 | Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки | 1 | 12 |
| 3 | Утилизация осадков сточных вод | 1 | 12 |
| 3.1 | Описание способов утилизации образующихся осадков сточных вод | 1 | 12 |
| 3.2 | Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.) | 1 | 12 |
| 3.3 | Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации | 1 | 12 |
| 4 | Тоннельные коллекторы | 1 | 12 |
| 5 | Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них | 5 | 13 |
| 5.1 | Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании | 1 | 13 |
| 5.2 | Схема наружных канализационных сетей | 1 | 13 |
| 5.3 | Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов | 3 | 13 |
| 5.4 | Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях | 1 | 15 |
| 5.5 | Описание насосных станций на канализационных сетях | 2 | 15 |
| 5.6 | Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях | 1 | 16 |
| 5.7 | Описание гидравлических режимов канализационных сетей | 1 | 16 |
| 5.8 | Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов) | 1 | 16 |
| 5.9 | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности | 1 | 16 |
| 5.10 | Процедуры диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 1 | 16 |
| 5.11 | Основные наиболее значимые причины отказов канализационных сетей с анализом их потока | 1 | 16 |
| 5.12 | Средства защиты канализационных сетей от коррозии | 1 | 16 |
| 5.13 | Работа диспетчерской службы и используемых для ее организации средств автоматизации, телемеханизации и связи | 1 | 17 |
| 5.14 | Анализ парка строительной техники, используемой для ремонтных и строительных работ | 1 | 17 |
| 5 | Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод | 1 | 17 |
| 5.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения | 1 | 17 |
| 5.2 | Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 1 | 17 |
| 5.3 | Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета | 1 | 17 |
| 6 | Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования | 2 | 17 |
| 6.1 | Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления) | 2 | 17 |
| 6.2 | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку | 1 | 18 |
| 6.3 | Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 1 | 18 |
| 7 | Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования | 1 | 18 |
| 7.1 | Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) | 1 | 18 |
| 7.2 | Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения | 1 | 18 |
| 7.3 | Анализ последствий полного прекращения процесса очистки на очистных сооружениях муниципального образования, оценка экологического ущерба | 1 | 18 |
| 7.4 | Расчеты анализа живучести централизованных систем водоотведения - анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества | 1 | 18 |
| 7.5 | Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества | 1 | 18 |
| 7.6 | Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями | 1 | 18 |
| 8 | Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования | 1 | 19 |
| 8.1 | Анализ ликвидаций самых крупных аварийных событий на централизованных системах водоотведения | 1 | 19 |
| 8.2 | Анализ работы аварийно-диспетчерских служб в период диагностирования и ликвидации последствий инцидентов | 1 | 19 |
| 8.3 | Анализ действий постоянного персонала в процессе ликвидации инцидента | 1 | 19 |
| 8.4 | Анализ использования информационно-аналитических систем, компьютерных симуляторов и тренажеров | 1 | 19 |
| 8.5 | Анализ состояния систем телеметрии | 1 | 19 |
| 9 | Воздействие на окружающую среду | 2 | 19 |
| 9.1 | Анализ сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через прямые выпуски, узлы аварийного перелива | 1 | 19 |
| 9.2 | Анализ шумовых воздействий действующих элементов централизованной системы водоотведения , расположенных на границах селитебных зон | 1 | 19 |
| 9.3 | Анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод | 1 | 19 |
| 9.4 | Анализ воздействия на окружающую среду продуктов сгорания при утилизации осадков сточных вод | 1 | 20 |
| 10 | Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования | 1 | 20 |
| 10.1 | анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению) | 1 | 20 |
| 10.2 | Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения | 1 | 20 |
| 10.3 | Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению) | 1 | 20 |
| РАЗДЕЛ 2. Перспективные расчетные расходы сточных вод |  | 2 | 20 |
| 1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод | 2 | 20 |
| 2 | Структура водоотведения | 1 | 21 |
| 3 | Максимальный расчетный расход сточных вод в поселке при краткосрочном прогнозировании (пятилетний период) | 1 | 21 |
| РАЗДЕЛ 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения |  | 2 | 21 |
| 1 | Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод | 1 | 22 |
| РАЗДЕЛ 4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |  | 1 | 22 |
| 1 | Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн | 1 | 22 |
| 2 | Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе тоннельных коллекторов) на водный бассейн | 1 | 22 |
| 3 | Результаты оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод | 1 | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  | 1 | 1 |

Раздел 1.

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

1.Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования,

канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

Самотечные канализационные сети берут начало от жилых домов, административных зданий и других объектов, пользующихся водоснабжением. Самотечные канализационные сети соединяются в колодцах в одну трубу и подходят к канализационной станции, где стоки скапливаются в накопительном резервуаре. Из накопительного резервуара стоки перекачиваются насосами СД-250 и СМ-125 в отстойники бывших очистных сооружений, находящихся на расстоянии 3,7 км. от КНС. Обслуживание насосов осуществляется машинистами насосных установок в количестве четырех человек, работающих по сменам. В настоящее время в связи с отсутствием очистных сооружений, стоки вывозятся на очистные сооружения п. Краснокаменск автотранспортом на расстояние 20 км.

Хозяйственно-бытовые фекальные сточные воды после промышленных цехов поступают в накопительный резервуар КНС (канализационная насосная станция), где происходит сбор крупного загрязнения – дробление и подача насосами СД-250 и СМ-125 в отстойники бывших очистных сооружений, находящихся на расстоянии 3,7 км. от КНС. Далее сточная вода вывозятся на очистные сооружения п. Краснокаменск автотранспортом на расстояние 20 км.

1.1 Анализ действующих систем и   схем   водоотведения поселения

Действующая система водоотведения   сточных вод муниципального образования поселок Кошурниково является единственной системой водоотведения сточных вод для всего поселка.

1.2 Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих водоотведение

Система водоотведения    сточных вод поселка Кошурниково представляют собой единую систему водоотведения. Система водоотведения находится в ведении ООО «Водоканал».

  - Анализ организационно-функциональной структуры организации, осуществляющей водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Система водоотведения и очистки сточных вод поселка Кошурниково находится на обслуживании Участка водоснабжения и канализации Кошурниково ООО «Водоканал». Участок водоснабжения и канализации Кошурниково является структурным подразделением ООО «Водоканал». ООО «Водоканал» имеет все необходимые структуры и персонал для выполнения функции ресурсоснабжающей организацией поселка.

1.4 Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений

На территории поселка Кошурниково ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений не имеется.

  - Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Территорией муниципального образования, неохваченной централизованной системой водоотведения является часть территории малоэтажной застройки. С данных территорий поселка Кошурниково хозяйственно-бытовые стоки вывозятся ассенизационной машиной на очистные сооружения п. Краснокаменск и проходят полный цикл очистки.

2. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

2.1 Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.)

Комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1979 году, выведен из эксплуатации в 1992 году ввиду полного износа оборудования. Данные по срокам ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимам работы, проведенным реконструкциям отсутствуют.

2.2 Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников

Выпуск очищенных сточных вод после механической, полной биологической очистки и хлорированием осуществляется на правом берегу р. Канзыба после биологических прудов.

Сброс в водный объект осуществляются на расстоянии 11,8 км от устья реки, ниже поселка Краснокаменск на 2,6 км.

Сброс лежит на поверхности.  Уровень места сброса от поверхности воды в меженный период равен нулю.

Река Канзыба, является правым притоком реки Джебь – правого притока река Кизир, и впадает в нее на 88 км от устья. Общая длина реки Канзыба равна 88 км.

Река Канзыба – равнинная, заросшая, расположенная в заболоченной долине, ширина которой – 500 м. Средняя скорость течения реки – 0,8 м/с, средняя глубина – 0,5 м, ширина – 8 м, средний продольный уклон – 0,0068. Перепад высотных отметок – 457,7431,0 м. Наивысшие уровни воды в весеннее половодье составляют на реке Канзыба –  120 см, максимальные расходы дождевых паводков на площади водосбора 130 км2 – около 120 м3/с.

Координаты места сброса сточных вод 5431148 с.ш.   9226858113 в.д.

2.3 Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска)

В состав основной технологической схемы входят следующие сооружения:

- Накопительный резервуар;

- ГНС (главная насосная станция);

- Отстойники бывших очистных сооружений;

- Вывоз ассенизационной машиной на очистные сооружения п. Краснокаменск и проходят полный цикл очистки.

ПЕРЕЧЕНЬ

сооружений технологической схемы участка очистных сооружений п. Краснокаменск

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Назначение |  | Количество, шт |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция КНС | Перекачка хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод |  | 1 |  | Производительность 144 м3/ч |
| 2 | Приемная камера | Прием канализационных стоков от насосных станций на очистные сооружения |  | 1 |  | Максимальная производительность 250 м3/ч Размер 1500х1000х1300мм Диаметр напорного трубопровода 200х2мм Ширина отводящего лотка 300мм Полный объем камеры 1,95 м3 Рабочий объем камеры 1,8 м3 |
| 4 | Песколовка горизонтальная с круговым движением | Задержание песка из бвтовых и близких к ним по составу производственных сточных вод |  | 2 |  | Производительность обеих песколовок 2700 м3/сут Макс. часовая производительность 202 м3/ч Диаметр песколовки 4м Высота песколовки 3,4 м Объем каждой песколовки 18 м3 Суточный объем осадка обеих песколовок 0,27 м3/сут Ширина подводящего и отводящего лотков 300мм Высота подводящего и отводящего лотков 450мм Ширина соединительных лотков 250 мм Высота соединительных лотков 450 мм |
| 5 | Двухъярусные (первичные) отстойники | Для выделения из сточных вод грубодисперсных примесей |  | 2 |  | Максимальная производительность 196 м3/ч Продолжительность отстаивания 1,5 ч Эффективность задерживания взвешенных веществ 40-45 % Объем иловой камеры 300м3 Объем желобов 89,2 м3 Ширина подводящего и отводящего лотков 300мм Высота подводящего и отводящего лотков 450мм Ширина соединительных лотков 250 мм Высота соединительных лотков 450 мм |
| 6 | Высоконагружаемые механические биологические фильтра | Для биологической очистки и фильтрации сточной воды |  | 2 |  | Макс. производительность двух карт 2700 м3/сут Площадь фильтров двух карт 12х12х2 = 288 м2 Высота поддерживающего слоя 0,2 м Высота фильтрующего слоя 2,8 м Необходимое количество воздуха для аэрации 825 м3/ч Производительность вентилятора 958 м3/ч Объем загрузочного материала 564 м3 Количество сплинклерных головок на одной карте 20 шт. Продолжительность потока через биофильтр 20-25 мин |
| 7 | Вторичные горизонтальные отстойники | Для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров |  | 2 |  | Макс. производительность одного отст. 408 м3/сут Объем одного отстойника 6х27х2,2 = 356 м3 Рабочий объем одного отстойника 303 м3 Скорость передвижения скребка 0,02 м/сек Продолжительность протока воды через отст. 1,5 ч Частота выпуска ила 2 раза в сутки Гидравлическая крупность биопленки 104 мм/сут Давление столба воды на отстойник 2,52 м3/м2*ч |
| 8 | Механические фильтра доочистки | Для более глубокой очистки сточных вод от взвешенных веществ |  | 4 |  | Макс. производительность двух фильтров 2700 м3/сут Диаметр фильтра 3,2м Высота загрузки 1,5 м Общая высота фильтра 4,5м Скорость фильтрации 16 м3/ч Количество промывок фильтров в смену 2 шт Площадь одного фильтра 7,6 м2 |
| 9 | Установка АКВАХЛОР - 100 | Для обеззараживания сточной воды |  | 1 |  | Производительность по смеси оксидантов 100г/ч Концентрация оксидантов в р-ре при производительности 100 л/ч от 900 до 1000 мг/л Расход р-ра хлорида натрия конц. 250 г/л, не более 1,0-1,2л/ч Водородный показатель р-ра оксидантов, рН 2,5-3,0 Мощность, потребляемая установкой не более 700 Вт Номинальное значение на реакторе эл. -хим. блока: Тока 25-30А, напряжение 16-18В Уд.расход эл.энергии на синтез смеси оксид. 1,8-3,5 Вт-ч/г Уд.расход хлорида натрия на синтез 1 г смеси оксид. не более 2,0 г/г |
| 10 | Канализационная насосная станция КНС - 3 |  |  | 1 |  | Производительность 160 м3/ч |
| 11 | Биопруды |  |  | 3 |  |  |
| Вспомогательное технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Песковые площадки | Для сбора и обезвоживания осадка | 2 |  | Размер 8х13х0,8 м |  |
| 2 | Иловые площадки | Для сбора и обезвоживания осадка | 4 |  | Размер 15х18 м |  |
| 3 | Иловая насосная | Для сбора сточной воды с активным илом и перекачки насосами на начало очистки | 1 |  | Подача 114 м3/ч |  |
| 4 | Блок резервуаров | Для сбора воды | 5 |  | Размер 3х8 м |  |

Эффективность работы сооружений механической и биологической очистки более 80%.

2.4 Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов

Реагентная обработка воды не осуществляется.

2.5 Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков

Одной из основных задач очистных сооружений канализации является предотвращение возможного распространения через воду кишечных инфекций. Под обеззараживанием понимают дезинфекцию воды, т.е. удаление из нее и уничтожение патогенных микроорганизмов. Для обеззараживания сточных вод и очищенной сточной воды на участке очистных сооружений ООО «Водоканал» применяют препарат «Пуролат-Бингсти» и раствор смеси оксидантов.

Для дегельминтизации сточных вод, осадков сточных вод, почв применяется на очистных сооружениях растительный овицидный препарат «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ». Обеззараживание производится раствором препарата на стадии сбора сточных вод на приемном резервуаре.

Обеззараживание сточных вод производится водным раствором смеси оксидантов после вторичных отстойников (хлорирование). Дезинфицирующий водный раствор смеси оксидантов (хлорноватистая кислота, гипохлорит-ионы, диоксид хлора, озона, гидропероксидные соединения) производится установкой АКВАХЛОР – 100 путем электрохимического разложения раствора хлорида натрия.

2.6 Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов

Система водоотведения сточных вод обслуживается Участком водоснабжения и канализации Кошурниково ООО «Водоканал». Участок водоснабжения и канализации Кошурниково является структурным подразделением ООО «Водоканал». ООО «Водоканал» имеет все необходимые структуры и персонал для выполнения функции ресурсоснабжающей организацией поселка.

Учет энергоресурсов не ведется.

2.7 Износ основного оборудования

Комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1979 году, выведен из эксплуатации в 1992 году ввиду полного износа оборудования.

2.8 Проектная, приведенная производительность очистных сооружений

Проектная производительность очистных сооружений п. Краснокаменск - 2700 м3/сутки.

2.9 Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска

На очистных сооружениях п. Краснокаменск для учёта объёма сточных вод измерительные приборы не имеются.

2.10 Схема зоны водоотведения очистных сооружений

Схема зоны водоотведения представлена в Приложении №1

2.11 Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты)

Поселок Кошурниково образует единую территорию, входящую в зону обслуживания единственных очистных сооружений поселка Краснокаменск.

К обеспечению водоотведением приняты все этажные дома и здания общественно-делового назначения. В основном водоотведение осуществляется на покрытие нужд населения посёлка, сторонних организаций, бюджетных организаций.

2.12 Организация аварийного обеспечения собственных нужд

Электроснабжение объектов системы водоотведения осуществляется по I категории, т.е. имеет один ввод, очистки сточных осуществляется по II категории, т.е. имеют по два ввода.

2.13 Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки

Возможность замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций отсутствует.

3. Утилизация осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод образуется осадок с песколовок, который поступает на песковые площадки. По технологии песковые площадки заполняются поочередно в течении 10 лет каждая. При дальнейшей биологической очистке стоков образуется сырой сброженный осадок, в состав которого входят сырой осадок из первичных отстойников, избыточный активный ил из вторичных отстойников. Сырой сброженный осадок сливается на иловые карты. В дальнейшем по технологии в течении 3-4 лет осадок перегорает, происходит процесс уплотнения и подсушки естественным путем.

3.1 Описание способов утилизации образующихся осадков сточных вод

Согласно Проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) отходы (осадки) при механической (песок) и при биологической очистке (ил) сточных вод вывозятся для размещения на полигон ТБО.

3.2 Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.)

Таблица 2

| Наименование | Еденица измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточной воды | тыс.м3/год | 424,32 | 318,01 | 299,33 |
| Производительность | м3/сут | 1162,52 | 871,26 | 820,08 |
| Объем песка | т/год | 12,165 | 8,886 | 12,166 |
| Объем ила | т/год | 12,394 | 9,228 | 12,394 |

Согласно Проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) лимит образования отходов (осадков) при механической очистке сточных вод (песок) составляет 20,750 т/год и при биологической очистке сточных вод (ил) составляет 38,172 т/год.

Пескоплощадки служат для сбора и обезвоживания осадка, поступающего из песколовок. Они представяют собой две прямоугольные карты размером 8 х 13 метров, глубина карты около 80 см.

Иловые площадки служат для сбора ила из двухярусных отстойников и обезвоживания осадка. Состоят из 5-ти карт, которые представляют собой прямоугольники 15 х 18 метров. По мере накопления отходов (песок – раз в 10 лет, ил – раз в 3 года) производят чистку карт и вывоз отходов на полигон ТБО для размещения.

3.3 Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации

В перераспределении осадка между сооружениями по его утилизации нет необходимости.

4. Тоннельные коллекторы

В системе водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования поселок Кошурниково тоннельных коллекторов не имеется.

5. Сети централизованных систем водоотведения   и сооружений на них

5.1 Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей     водоотведение в муниципальном образовании

Хозяйственно-бытовые фекальные сточные воды от жилого поселка, самотеком направляются в поселковую систему фекальной канализации, затем самотеком поступают на КНС, в приемный резервуар.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. Внутридомовые сети канализации поселка находятся в собственности жильцов и обслуживаются силами привлеченных специализированных предприятий ЖКХ.

От домовых выпусков до приемной камеры очистных сооружения трубопроводы и колодцы канализации образуют единую канализационную сеть - наружную и находятся на обслуживании участка водоснабжения и канализации Кошурниково ООО «Водоканал».

Наружные канализационные сети поселка Кошурниково самотечные, выполнены из чугунных и асбоцементных трубопроводов диаметром от 50 до 330 мм, общей протяженностью 12,173 км.

Износ существующих канализационных сетей составляет более 70%.

5.2 Схема наружных канализационных сетей

Схема наружных канализационных сетей отсутствует.

5.3 Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов

Канализационные сети введены в эксплуатацию в 1979 году.

Параметры канализационной сети поселок Кошурниково

Таблица 3

| Наименование участка | Диаметр мм. | Длина участка м. | Материал труб | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Остойники - КНС | 150 | 3700 | чугун | не проводился |
| 2 КНС – ул. Центральная | 330 | 557,12 | асбоцемент | не проводился |
| 3 ул. Центральная – ул. Влада Листьева | 100 | 307,54 | асбоцемент | не проводился |
| 4 ул. Влада Листьева №2 – ул. Советская | 159 | 197,9 | чугун | не проводился |
| 5 ул. Влада Листьева № 1 - №2 | 100 | 31,25 | асбоцемент | не проводился |
| 6 ул. Влада Листьева № 1 - №3 | 50 | 15,79 | асбоцемент | не проводился |
| 7 ул. Кошурникова №2а - №8 | 100 | 158,35 | асбоцемент | не проводился |
| 8 ул. Кошурникова №2а - №8 | 50 | 121,73 | асбоцемент | не проводился |
| 9 ул. Кошурникова №9а | 50 | 20,70 | асбоцемент | не проводился |
| 10 ул. Советская № 1а - №18 | 100 | 335,93 | асбоцемент | не проводился |
| 11 ул. Советская № 1а - ул. Влада Листьева | 159 | 135 | чугун | не проводился |
| 12 ул. Советская № 1а - № 5 | 100 | 72,38 | асбоцемент | не проводился |
| 13 ул. Влада Листьева ул. Советская №17 | 100 | 103 | асбоцемент | не проводился |
| 14 ул. Саянская № 6 - №12 | 100 | 209,21 | асбоцемент | не проводился |
| 15 ул. Саянская № 3а - №17 | 159 | 384,59 | чугун | не проводился |
| 16 ул. Саянская № 2а - №12 | 100 | 209,21 | асбоцемент | не проводился |
| 17 ул. Саянская № 3а - Администрация | 100 | 191,94 | асбоцемент | не проводился |
| 17 ул. Саянская № 5 – ул. Стофато № 6 - 2 | 100 | 221,82 | асбоцемент | не проводился |
| 18 ул. Стофато № 2 - № 1 | 50 | 51,92 | асбоцемент | не проводился |
| 19 ул. Центральная - Почта | 100 | 228,42 | асбоцемент | не проводился |
| 20 Почта - ул. Центральная, №10 | 100 | 47,23 | асбоцемент | не проводился |
| 21 Центральная, №13 - №9 | 100 | 137,01 | асбоцемент | не проводился |
| 22 Центральная, №13 - №9 (ввод) | 50 | 59,59 | асбоцемент | не проводился |
| 23 Центральная, №13 - 12 | 273 | 197,47 | чугун | не проводился |
| 23 Центральная, №12 – 1в | 159 | 755,16 | чугун | не проводился |
| 24 Детский сад – ул. Кошурникова № 12 | 100 | 214,68 | асбоцемент | не проводился |
| 25 ул. Спортивная | 100 | 156,16 | асбоцемент | не проводился |
| 26 ул. Саянская № 12 - №34 | 100 | 319,74 | асбоцемент | не проводился |
| 27 ул. Саянская № 12 - №34 | 50 | 56,84 | асбоцемент | не проводился |
| 28 ул. Центральная - Школа | 100 | 48,45 | асбоцемент | не проводился |
| 29 ул. Саянская № 17 - 39 | 159 | 547,37 | чугун | не проводился |
| 29 ул. Саянская № 36 - 50 | 159 | 304,88 | чугун | не проводился |
| 30 ул. Стофато № 8 - №18 | 159 | 219,83 | чугун | не проводился |
| 31 ул. Стофато № 8 - №18 | 50 | 142,38 | асбоцемент | не проводился |
| 32 ул. Стофато № 3 - №11 | 159 | 321,94 | чугун | не проводился |
| 33 ул. Стофато № 3 - №15 | 100 | 88,54 | асбоцемент | не проводился |
| 34 Амбулатория – ул. Стофато № 20 | 100 | 118,63 | асбоцемент | не проводился |
| 35 ул. Мира № 2 - № 14 | 100 | 246,75 | асбоцемент | не проводился |
| 36 ул. Мира № 1 - № 13 | 159 | 230,41 | чугун | не проводился |
| 37 ул. Мира № 1 - № 13 | 50 | 76,37 | асбоцемент | не проводился |
| 38 ул. Журавлева №8 - № 16 | 159 | 233,03 | чугун | не проводился |
| 39 ул. Журавлева №11 - № 21 | 159 | 260,51 | чугун | не проводился |
| 40 ул. Центральная (ул. Кошурникова – ул. Саянская) | 100 | 136,23 | асбоцемент | не проводился |

5.4 Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях

На сетях канализации арматура отсутствует.

5.5 Описание КНС (канализационной насосной станции) на канализационных сетях

Хозяйственно-бытовые фекальные сточные воды после промышленных цехов и от жилого поселка самотеком поступают в подземную часть накопительного резервуара КНС (канализационную насосную станции) емкостью 1000 м3, в котором расположены запорная арматура и мельница. Запорная арматура предназначена для перекрытия подачи стоков в накопительный резервуар при аварийной ситуации и ремонте.

Второй отсек КНС оборудован двумя фекальными насосами СД-250 мощностью 30кВт и СМ-125 мощностью 22 кВт и дренажным насосом «Агидель». Насосы СД-250 и СМ-125 работают попеременно, «Агидель» работает по мере заполнения дренажной ямы. Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня воды в накопительном резервуаре.

Здание насосной станции кирпичного исполнения, имеет подземную и надземную часть круглую диаметром 7,5 м. Подземная часть разделена на 2 отсека глухой водонепроницаемой перегородкой.

Оборудование КНС (канализационной насосной станции).

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Марка, тип | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемный резервуар |  | 1 | Емкость 60 м3 |
| 2 | Дробилка | Д-3 | 1 | Производительность 300-600 м3/ч Электродвигатель АО 72-4 Мощность 22 кВт Число оборотов 1460 об/мин |
| 3 | Центробежный насос | СД-250 | 1 | Производительность 225 м3/ч Напор 18,5 м Мощность 30 кВт Число оборотов 1450 об/мин |
| 4 | Центробежный насос | СМ-125 | 1 | Производительность 80 м3/ч Напор 32 м Мощность 22 кВт Число оборотов 1450 об/мин |
| 5 | Центробежный насос | Агидель | 1 | Производительность 3,3 м3/ч Напор 30 м Мощность 0,7 кВт |
| 11 | Таль ручная передвижная червячная |  | 3 | Грузоподъемность 1т Высота подъема 12м |

5.6 Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.)

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы в количестве 192 шт.

На канализационной сети поселка Кошурниково устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. Колодцы этого типа устроены из сборных железобетонных типовых деталей заводского изготовления.

Такие сооружения как ливнеспуски, аварийных выпуски, регулирующих резервуары и т.д. на канализационной сети, отсутствуют.

5.7 Описание гидравлических режимов канализационных сетей

Режим работы канализационной сети поселка Кошурниково самотечный.

5.8 Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов)

Статистика отказов канализационных сетей не ведется.

5.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности не ведется.

5.10 Процедуры диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния канализационных сетей не проводилась. Планирование капитальных(текущих) ремонтов производится во время плановых осмотров. Плановые осмотры проводятся персоналом участка очистных сооружений 1 раз в месяц.

5.11 Основные наиболее значимые причины отказов канализационных сетей с анализом их потока

Комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1979 году, выведен из эксплуатации в 1992 году ввиду полного износа оборудования.

5.12 Средства защиты канализационных сетей от коррозии

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках. Самотечная часть канализационных сетей поселка выполнена из коррозионностойких материалов – чугун, асбестоцемент. Стальные трубопроводы напорных коллекторов изолированы от воздействия внешней среды (грунта) поливинилхлоридной пленкой.

5.13 Работа диспетчерской службы и используемых для ее организации средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для ведения технологического процесса работы сетей канализации круглосуточно задействован сменный технологический персонал в составе 1 человека в смене. Участок очистных сооружений оснащен средствами телефонной связи. Технологические процессы связанные с перекачкой воды насосами оборудованы средствами автоматики – где это необходимо.

5.14 Анализ парка строительной техники, используемой для ремонтных и строительных работ

ООО «Водоканал» имеет необходимый парк строительной техники для проведения аварийно-ремонтных работ на канализационных сетях поселка.

6. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения тыс. м3

Таблица 5

| № п/п | Показатели | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее водоотведение | 26 | 25,1 | 25,1 |
| 1.2 | 1Категория Население | 23,0 | 22,6 | 22,6 |
| 1.3 | 2Категория Бюджетные организации | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
| 1.4 | 3Категория Сторонние организации | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 1.5 | Собственные нужды ИЭС | - | - | - |

6.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Данных о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не имеется.

6.3 Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Наличие коммерческого приборного учета принимаемых очистными сооружениями сточных вод не имеется. Мероприятие по установке коммерческого учета принимаемых очистными сооружениями сточных вод в настоящее время трудно выполнимо.

7. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования

  - Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления

Анализ ретроспективного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показывает, что при незначительном перспективном приросте населения и наметившимся процессом снижения индивидуальных объемов потребления (в связи с установкой индивидуальных приборов учета на воду), дефицита мощности системы водоотведения возникнуть не может.

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку

Анализ гидравлического режима централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) показывает, что проблем с канализацией стоков при осуществлении ретроспективных планов развития поселка Кошурниково не возникнет.

  - Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Резерв мощности отсутствует.

8. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования

Безопасность и надежность системы водоотведения и очистки сточных вод обеспечивается наличием резервного оборудования и технологических сооружений. Сама конструкция очистных сооружений канализации исключает сброс неочищенных стоков в реку Канзыба.

  - Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям)

Рассчитать вероятность безотказной системы водоотведения не представляется возможным.

  - Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

8.3 Анализ последствий полного прекращения процесса очистки на очистных сооружениях муниципального образования, оценка экологического ущерба

Нет данных.

8.4 Расчеты анализа живучести централизованных систем водоотведения

Нет данных.

8.5 Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества

Нет данных.

8.6 Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

9.Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования

Система водоотведения   и очистки сточных вод муниципального образования поселок Кошурниково находится в ведении и управлении ООО «Водоканал», а непосредственно обслуживается Участком водоснабжения и канализации Кошурниково. На участке имеется ремонтный персонал, персонал контрольной лаборатории – для контроля за качественными показателями стоков во время технологического процесса и дежурный персонал - непосредственно ведущий технологический процесс транспортировки и очистки сточных вод.

9.1 Анализ ликвидаций самых крупных аварийных событий на централизованных системах водоотведения

Нет данных для анализа.

9.2 Анализ работы аварийно-диспетчерских служб в период диагностирования и  ликвидации последствий инцидентов

Нет данных для анализа.

9.3 Анализ действий постоянного персонала в процессе ликвидации инцидента

Нет данных для анализа.

9.4 Анализ использования информационно-аналитических систем, компьютерных симуляторов  и  тренажеров

Не используются.

9.5 Анализ состояния систем телеметрии

Системы телеметрии отсутствуют. Диспетчерская Участка очистных сооружений оборудована сигнализацией (посредством беспроводных средств телекоммуникации) о состоянии оборудования на главной насосной станции и самом участке очистных сооружений.

10.Воздействие на окружающую среду

Для оценки воздействия на окружающую среду ведется мониторинг состояния окружающей природной среды на территории объектов временного хранения отходов и в пределах их воздействия   на окружающую природную среду. Мониторинг осуществляется согласно план-графику, составленному на предприятии, государственным стандартам в области отбора и лабораторных исследований проб почв и атмосферного воздуха.

10.1 Анализ сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через прямые выпуски, узлы аварийного перелива

Нет данных для анализа.

10.2 Анализ шумовых воздействий действующих элементов централизованной системы  водоотведения, расположенных на границах селитебных зон

Нет данных для анализа.

10.3 Анализ воздействия на окружающую среду полигонов  и  хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод

Для оценки воздействия на окружающую среду образующихся отходов в местах их накопления и временного размещения ведется контроль за влиянием на подземные воды, состояние почв и атмосферного воздуха согласно «Программе мероприятий по локальному экологическому мониторингу охраны  окружающей среды в местах размещения отходов ООО ««Водоканал»». Результаты такого мониторинга позволяют сказать, что негативного воздействия на окружающую среду накапливаемые на песковых и иловых площадках отходы не производят.

10.4 Анализ воздействия на окружающую среду продуктов сгорания при утилизации осадков сточных вод

Способ сжигания осадков сточных вод не применяется.

11. Существующие технические  и  технологические проблемы в централизованных системах  водоотведения  населенных пунктов

11.1 Анализ существующих проблем организации  водоотведения  (перечень проблем  и  предложения по их устранению

Требуется   модернизация КНС, замена центробежного насоса СД-250 на центробежный насос ЦМ-125 мощностью 22 КВТ

Необходимо выполнить реконструкцию сетей канализации пгт Кошурниково по улице Центральная

11.2 Существующие проблемы развития централизованных систем  водоотведения

В настоящее время проблемы развития канализационных сетей в поселке заключаются в высокой стоимости строительства. Поэтому, при индивидуальном жилищном строительстве, там где невозможно подключиться к централизованной системе  водоотведения в основном используют местные системы канализации (септики).

11.3 Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин  и  предложения по их устранению

На предприятии разработаны и действуют Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в р. Канзыба. Согласно этим Нормативам категория сточных вод – хозяйственно-бытовые сточные воды, очищенные до нормативного качества на сооружениях биологической очистки. Превышение по следующим ингредиентам: нефтепродукты, ион нитратный, ион нитритный, фосфаты, марганец. Для достижения нормативов по названным ингредиентам необходимо  провести ряд мероприятий по наладке и реконструкции сооружений очистки сточных вод.

Раздел 2.

Перспективные расчетные расходы сточных вод

1.Сведения о фактическом  и  ожидаемом поступлении в централизованную систему  водоотведения  хозяйственно-бытовых, производственных  и  дождевых сточных вод

Сведения о фактическом  и  ожидаемом поступлении в централизованную систему  водоотведения  хозяйственно-бытовых, сточных вод представлены в «Генеральном плане поселка Кошурниково. Том 1. Архитектурно-планировочное решение».

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ-ное состояние | I очередь строитель-ства | Расчетный срок 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. | - | - | 50,52 |
| 1.1.1 | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | « | - | - | 50,52 |
| 1.1.2 | -производственные сточные воды | « | - | - | - |
| 1.2 | Производительность очистных сооружений канализации | « | - | - | - |

2. Структура  водоотведения

В основном водоотведение осуществляется на покрытие нужд населения посёлка, сторонних организаций, бюджетных организаций, на собственное потребление ресурсоснабжающей организации ООО «Водоканал».

Структура водоотведение  представлена  в диаграмме 1, в т.ч.:

- Население – 92,16 % от общего потребления;

- Бюджетные организации – 7,13 % от общего потребления;

- Сторонние организации – 0,71 % от общего потребления;

- Собственное потребление участками Общества – 0 % от общего потребления.

Диаграмма 1

3.Максимальный расчетный расход сточных вод в поселке при краткосрочном прогнозировании (пятилетний период)

Данные отсутствуют.

Раздел 3.

Предложения по строительству, реконструкции  и  модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем  водоотведения

Проектом в Генеральном плане предлагается в п.Кошурниково выполнить строительство очистных сооружений сточных вод.

Канализование предлагается осуществлять в централизованную канализационную сеть. Стоки от жилого сектора и объектов соцкультбыта самотеком поступают в существующие канализационные сети, далее отводятся напорным коллектором на очистные сооружения.

Сети канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85. При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40, СНиП III - 42 – 80 п. 1.90.

При производстве земляных работ произвести проверку наличия электрических сетей в присутствии представителей соответствующей службы. На последующих стадиях проектирования диаметр трубопроводов, участки самотечных и напорных коллекторов подлежат уточнению.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

| Объект | Место нахождения |
| --- | --- |
| Канализационная насосная станция | РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт Кошурниково, ул. Горького, д. 50 |
| Канализационные сети, протяженностью 112,37м | РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт Кошурниково, по улице Центральная |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Место нахождения | Период выполнения мероприятия | Сметная стоимость данного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация КНС, замена центробежного насоса СД-250 на центробежный насос ЦМ-125 мощностью 22 КВТ | РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт Кошурниково, ул. Горького, д. 50 | 2017-2018гг | 235,03 |
| 2 | Реконструкция сетей канализации пгт Кошурниково | РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт Кошурниково, по улице Центральная | 2017-2018гг | 458,15 |

РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

| Объем расходов, тыс. руб. с НДС | Объем расходов по годам срока действия Концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 |
| Водоотведение | 575,66 | 117,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9

Суммарный расход стоков

| № п./п. | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | - | - |
| 2 | Соцкультбыт | - | - |
|  | Итого | - | - |

1. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Для перспективного увеличения объема сточных вод выполнить строительство очистных сооружений сточных вод. Пропускная способность канализационных сетей 1,61 т. м3/сутки.

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

1. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн Воздействие предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн не превышает параметров, определенных договором на водопользование.

2. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе тоннельных коллекторов) на водный бассейн Воздействие предлагаемых к новому строительству канализационных сетей на водный бассейн планируется в соответствии с ретроспективным балансом очистки сточных вод.

3. Результаты оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Для оценки воздействия на окружающую среду образующихся отходов в местах их накопления и временного размещения ведется контроль за влиянием на подземные воды, состояние почв и атмосферного воздуха согласно «Программе мероприятий по локальному экологическому мониторингу охраны окружающей среды в местах размещения отходов ООО «Водоканал». Результаты такого мониторинга позволяют сказать, что негативного воздействия на окружающую среду накапливаемые на песковых и иловых площадках отходы не производят.